
                                                                                     Anexa la HCJ nr. 326 / 11 octombrie 2022
Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect
„Reabilitare Centrul Școlar pentru educație incluzivă Sighetu Marmației”
Municipiul Sighetu Marmației, str. Tisei, nr. 1
Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:
DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

•
Perioada de executie a a cladirii: 1975;

•
Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 1.943,00 mp (C1 CSEI SM, Scd 1838 mp, C2 Anexa (CT+atelier), Scd 76 mp,  C3 Garaj, Scd 29 mp);

•
Regimul de înălțime: C1 CSEI SM - Sp+P+1E; C2 Anexa (CT+atelier) - P; C3 Garaj - P;

Indicatori pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Centru Școlar pentru educație incluzivă Sighetu Marmației” sunt:

	Rezultate
	Valoare la  începutul implementării proiectului
	Valoare la  finalul implementării proiectului 

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
	257,70
	86,68

	Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an)
	336,271
	147.869

	Consumul de energie primară totală utilizând
surse convenționale (kWh/m2 an)
	336.271
	147.869

	Consumul de energie primară totală utilizând
surse regenerabile (kWh/m2 an)
	0
	0

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)
	25.19
	33.597


	Alti indicatori
	Valoare indicator

	Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)
	854.920,00

	Numărul de stații de încărcare rapidă (buc)
	0

	Valoarea stațiilor de încarcare rapidă (euro fără TVA)
	25.000,00

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)
	879.920,00

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)
	4.331.582,184


Nu se finanțează prin PNRR investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din 
centrala termică proprie a clădirii.
LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
M1 - Sistem termoizolant aferent planseului sub pod cu vata bazaltica de 25cm;

M2 - Sistem termoizolant aferent planseului tip terasa cu vata bazaltica de 25cm;

M3 - Sistem termoizolant pereti exteriori cu vata bazaltica 10 cm;

M4 - Sistem termoizolant planseu demisol cu polistiren 10 cm;

M5 – Reabilitarea sistemului de incalzire;

M6 – Reabilitarea sistemului de iluminat;

M7 – Schimbarea tamplariei exterioare cu o tamplarie avand R>=0.9 W/m2K;

M8 - Implementarea unor masuri de reducere a consumului de apa potabila;

Sistemul Pod, Planseu Terasa 
Pentru diminuarea pierderilor prin planseul peste ultimul nivel care este planseu sub pod 

propunem realizarea unui strat termoizolant adecvat: 

In prealabil aplicarii oricaror masuri se vor face sondaje in cadrul structurii existente a planseului spre pod, pentru a verifica acumularea de condens in cadrul straturilor componente, in special in stratul de boltari din BCA. Daca se vor constata degradari datorate infiltratiilor de apa, se va decoperta intreg stratul de deasupra placii de beton, se va trata si curata corespunzator, si abia apoi se vor aplica masurile prevazute in auditul energetic. 

M1 - Masura consta in realizarea unui strat termoizolant aferent planseului sub pod compus din vata bazaltica de 25 cm, aplicat peste stratul existent, executarea unei bariere de vapori pe faţa calda a termosistemului si realizarea unui strat de protectie a acestuia din scandura sau OSB. 

Se va acorda o atentie deosebita zonelor de intersectie intre elementele de anvelopa ale podului (planseu sub pod – pereti verticali ai podului). 

Pentru diminuarea pierderilor prin planseul terasa aferent salii multifunctionale propuse, 

propunem realizarea unui strat termoizolant adecvat: 

M2 - Realizarea unui strat termoizolant aferent planseului terasa compus din vata bazaltica de 25 cm, montat pe placa din beton armat, executarea unei bariere de vapori pe faţa calda a termosistemului, si realizarea unui strat de protectie a acestuia din sapa armata. Peste sapa armata se va realiza sistemul de terasa circulabila; 

Peretii exteriori 
In scopul cresterii rezistentei termice corectate peste valoarea minima admisibila pe criterii de 

economie de energie propunem urmatoarele masuri: 

M3 – Izolarea peretilor exteriori propusi, aferenti extinderilor propuse, in contact cu aerul, cu vata bazaltica de fatada de 10 cm grosime amplasat pe fata exterioara, aplicarea unui strat de masa de spaclu si a unui strat de tencuiala acrilica structurata; Soclul cladirii si peretii spre sol se vor izola, pana la adancimea de -0.5 m CTA in cazul soclului si pana la nivelul placii pe sol in cazul peretilor spre sol, cu politiren extrudat de 10 cm grosime amplasat pe fata exterioara si se va aplica unui strat de masa de spaclu si a unui strat de tencuiala hidrorezistenta. 

Planseu spre spatii neincalzite 
Pentru diminuarea pierderilor prin planseul spre spatii neincalzite propunem realizarea unui 

strat termoizolant adecvat: 

M4 – Se va realiza o izolare a planseului spre spatii naincalzite prin prevederea unui strat termoizolant din polistiren expandat de densitate mare (>100 kPa) de 10 cm. Stratul termoizolator va fi protejat printr-o tencuiala specifica. 

Sistemul de incalzire 
Aferent atingerii unei eficinte crescute a sistemului de incalzire si climatizare propunem : 

M5 - Pentru cresterea eficientei sistemului de transmisie a caldurii, se vor aplica o serie de masuri care sa reduca pierderea de caldura a agentului termic si care sa creasca eficienta globala a sistemului de incalzire: 

- Se vor schimba cazanele actuale functionand pe combustibil solid cu altele, functionand pe combustibil gazos, in condensatie. Se va forma o cascada de cazane alese corespunzator in functie de necesarul de caldura, care vor furniza agent termic pentru toata instalatia de incalzire si pentru preparare apa calda menajera; 

- Schimbarea circuitelor de incalzire actuale si dotarea coloanelor cu robineti de echilibrare; 

- Toate circuitele de incalzire vor fi dotate cu vane cu 3 cai si pompe individuale pentru reglajul temperaturii agentului termic, pompe electronice de inalta eficienta energetica, cu carcasa izolata termic pentru limitarea pierderii de caldura; 

- Izolarea tuturor conductelor de incalzire atat din centrala termica, precum si unde este posibil dpdv tehnic pe pe parcursul circuitelor de incalzire, cu izolatie din elastomer, avand grosimea de minim 9mm; 

- Instalarea unui senzor de temperatura exterior, compatibil cu centralele termice, care sa duca la reglajul calitativ al agentului termic in functie de temperatura exterioara; 

- Montarea de robineti coltari cu capuri termostatice pe racordurile radiatoarelor; 

- Echilibrarea hidraulica a instalatiei cu ajutorul robinetilor existenti; 

Sistemul de incalzire va fi dotat cu un sistem de control al temperaturii interioare(termostat, etc), programabil, cu senzori de temperatura in mai multe incaperi reprezentative. 

Sistemul de iluminat 
Aferent atingerii stadiului de confort vizual si a atingerii unei eficinte crescute a sistemului de 

luminat propunem : 

M6 - Implementarea unui nou sistem performant de realizare a iluminarii spatiilor, prin realizarea unor scenarii de iluminat mai eficiente energetic, dar care sa asigure un flux luminos si o iluminare suficienta pentru fiecare spatiu. 

- Se vor folosi corpuri de iluminat cu sursa LED, si se va asigura, prin proiectarea sistemului de iluminat, conform SR EN 15193, un indicator numeric pentru energia luminoasa (LENI) < 10 kWh/m2 an. 

- Sistemul de iluminat proiectat va trebui sa aiba o putere specifica < 1.3 W/m2/100 lx. 

- Nivelul de iluminare pentru fiecare incapere, in functie de destinatia incaperii, va fi conform Normativ I7, sau conform cerintelor beneficiarului/arhitectului; 

- Pentru fiecare incapere se va stabili si dimensiona pozitia si dimensiunea planului util, astfel incat sistemul de iluminat sa aiba eficienta maxima in zonele de interes, evitandu-se astfel iluminarea inutila a unor zone; 

- In cazul coridoarelor sau incaperilor inchise, fara geamuri exterioare, corpurile de iluminat vor fi controlate de senzori de prezenta. 

Se vor alege corpuri de iluminat, astfel incat indicele de orbire sa nu depaseasca valorile limita mentionate in Normativ I7, indicele de redare a culorilor Ra > 80; 

Tamplaria exterioara 
Aferent cresterii rezistentei termice peste valoarea minima admisibila pe criterii de economie de energie propunem urmatoarele masuri: 

Masura se aplica doar tamplariei nou propuse prin proiect. Tamplaria actuala se afla intr-o stare buna si respecta valorile minime impuse prin C107, fapt care nu justifica necesitatea schimbarii ei. 

M7 – Inlocuirea tamplariei actuale cu o tamplarie care sa respecte urmatoarele criterii (U<1.25 W/m2K, R>=0.9 W/m2K): 

2. Profilele (tocurile, cercevelele, montantii, etc ...) vor fi din pvc sau lemn stratificat, , coeficient de transmitanta Uf de maxim 1,1 W/m2K. 

Vitrarea se va realiza cu un pachet termopan cu un coeficient de transmitanta Ug de maxim 0,9 W/m2K 

Se vor avea in vedere urmatoarele: 

- In cadrul golului de fereastra sau usa tamplaria se va amplasa cat mai aproape de fata exterioara (mai rece) a peretelui exterior. 

- Montajul tamplariei se va realiza cu ajutorul benzilor de etanseizare intre toc si perete atat la interior cat si la exterior. 

- Fiecare incapere va avea in cadrul tamplariei o grila higroregrabila. 

- La exterior, pe fatadele estica si vestica, se vor implementa solutii de umbrire din policarbonat multicelular pentru fatade, conform planselor de arhitectura 

Sistemul de preparare acm 
Aferent reducerii consumului de apa potabila si a atingerii unei eficinte crescute a sistemului de 

preparare acm propunem : 

M8 Implementarea unor masuri de reducere a consumului de apa potabila, prin montarea unor baterii la obiectele sanitare cu un consum redus de apa si cu aeratoare, sau cu senzori fotocelula. Se va face un program de furnizare apa calda menajera intrerupt pe parcursul noptii sau a perioadelor de neutilizare De asemenea se va face un instructaj cu toti utilizatorii cladirii pentru intelegerea necesitatii reducerii consumului de apa.

CLASA DE RISC SEISMIC: Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs IV corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. 

