
Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliiului judeţean Maramureş nr. 203 din 27 septembrie 2017
NOTĂ DE PREZENTARE
1.Date generale:

1.1  Obiectiv de investiţii :  “EXTINDERE CORP CLADIRE PSIHIATRIE BARBATI ” 
1.2  Ordonator de credite : CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
1.3  Beneficiar : SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PSIHIATRIE 
                            BAIA MARE, STR. VASILE LUCACIU NR.72
1.4  Proiectant : S.C.9 OPŢIUNE S.R.L. BAIA MARE, STR. CETĂŢII NR.2, AP.1-2
1.5  Proiect nr.   32 / 2017   faza: DTAC, PTh+DE
1.6  Amplasamentul obiectivului: BAIA MARE, STR. VASILE LUCACIU NR.72
2. Indicatorii tehnico-economici:

2.1. Valoarea totală a investiţiei    240,00000 mii lei (cu TVA) , respectiv 52,23069 mii euro
  din care: C +  M    219,15635 mii lei (cu TVA) , respectiv 47,69453 mii euro
  




    (la cursul BNR din 25.09.2017 de 4.5950 lei/euro)
2.2. Capacităţi

Spitalizare de zi cu 1 salon cu 3 paturi cu bai aferente si 1 sala de tratamente.

Sc extindere = 70,76mp
Sc inch sas   =   5,24mp

Total Sc       = 76,00mp

2.4.Durata de realizare a investiţiei:  3 luni calendaristice
3.Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:
Asigurarea numarului de paturi pentru spitalizare de zi in cadrul sectiei Psihiatrie – psihiatrie barbati in vederea respectarii cerintelor din planul de conformare.
   Locuri de muncă nou-create 

· Nu este cazul.
Justificarea oportunităţii investiţiei 

· Realizarea standardului arie utila/pat si dotarea minima in sectia Psihiatrie barbati ;

· cohortarea paturilor pentru spitalizare de zi in saloane distincte fata de spitalizarea continua ;

· reorganizarea spatiilor in vederea asigurarii standardelor conform OMSP 914/2006,anexa . art. 10

4.Conţinutul documentaţiei:

4.1.Descrierea investiţiei:
Prezentarea investiţiei;
Pentru a răspunde cerințelor temei de proiectare, a fost elaborată documentația tehnică pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.

Se propune extinderea salii de ergoterapie existente (la randul ei o extindere realizata in anul 2009) pe latura estica a acesteia cu corp de cladire cu suprafata construita de 70,76mp precum si inchiderea pe cele 2 laturi (estica si vestica) a zonei de acces din corpul de cladire Psihiatrie barbati in sala de ergoterapie.
Dispozitia planimetrica a spatiilor rezultate in urma extinderii este :

· SAS 1



  
  4,41mp
· SAS 2



  
  3,96mp

· Sala de tratamente

20,46mp

· Materiale de curatenie
  2,24mp

· WC





  2,24mp

· Salon spitalizare zi 3p

21,96mp

· WC





  2,52mp

TOTAL 
Sutil


57,79mp


LUCRARI PROPUSE

A. STRUCTURA SI ARHITECTURA
Fundatii : fundatii continuie din ba sub ziduri

Inchiderile exterioare şi compartimentările interioare 
Închiderile perimetrale se realizează zidarie din caramida GVP de gr.30cm
Compartimentări interioare  - din zidarie de caramida GVP de gr. 20cm, iar la bai compartimentari usoare din gipscarton rezistent la umezeala.
Termo- și hidroizolatii:

Pentru asigurarea confortului termic în interiorul spațiilor s-au prevăzut termoizolaţii după cum urmează:

- polistiren extrudat de   5 cm grosime - sub placa pardoselii 
- polistiren extrudat de 10cm grosime peste placa de beton a acoperișului
- polistiren expandat de 10cm grosime la pereții exteriori  
Pentru asigurarea gradului de izolare hidrofugă a clădirii au fost prevăzute după cum urmează:

- sub pardoseli s-a propus așternerea unui strat de pietriș de 15cm grosime pemtru ruperea capilarității, respectiv o hidroizolație din 2straturi de membrane termosudabile de 4mm grosime armată cu poliester.
- pe placa de beton a acoperișului terasa necirculabila hidroizolație din 2straturi de membrane termosudabile protejata cu strat de pietris de 3cm grosime
- hidroizolatie vertical la soclu si sub trotuarul de protectie

Finisajele interioare 

- zugraveli lavabile de culoare alb-mat

- pardoseli din gresie antiderapanta la bai
- pardoseli din covor PVC tip tarkett in sala de tratamente, salon spitalizare de zi si SAS
- uși interioaea din PVC alb cu geam  
Finisajele exterioare 
- tâmplării din PVC de culoare gri inchis, prevăzute cu geam termopan 

- tencuieli decorative de culoare alba la peretii si de culoare gri inchis la soclu
- sort de tabla de culoare gri inchis

Acoperișul și învelitoarea

Acoperișul construcției proiectate este tip terasa necirculabila. Hatic = 3.32m
B.INSTALAŢII ELECTRICE 

Instalația electrică de alimentare cu energie electrică și instalația electrică de distribuție
Alimentarea cu energie electrica se face din tabloul de distributie general al cladirii. 
Instalația electrică de distribuție interioară se realizează conform Normativului I 7/2011 cap. 3 prin schema TN-S.

Instalația de racorduri
Distribuția și amplasarea racordurilor de 230 V se realizează în conformitate cu destinațiile încăperilor și cu Tema de proiectare.
Pe un circuit monofazic se va instala o putere maxima de 2 kW.

Circuitele cu racorduri de 230 V se vor executa cu conductor tip  FY 2,50 mmp, protejat în tub flexibil PVC, D =20 mm. 
Instalația de iluminat general

Conform normativului NP 061-02, nivelurile de iluminare medie normate pentru diferitele tipuri de încăperi sunt:

- sala de tratamente: 500 lx;

- salon: 300 lx (iluminat de veghe 5lx)

- bai: 200 lx

Circuitele de iluminat se vor executa cu conductor tip 3xFY 1,50 mmp, protejat în tub flexibil din PVC fără degajări de halogenuri, D =16 mm. Comanda circuitelor de iluminat se va face cu întrerupătoare și comutatoare în construcție normală, montaj ingropat, montate la o înălțime de 0,9 m față de pardoseala finită.

Instalația de legare la pământ

Pentru protecția împotriva socurilor electrice se va folosi o schemă de tip TN-S, cu conductor de protecție separat pe întreaga instalație de distribuție de la tabloul general până la receptoare.

Instalatie de apel sora-bolnav

Instalatia existent in cladire se va extinde si in incaperile nou proiectate (salon si sala de tratament)
C. INSTALAŢII SANITARE

Alimentarea cu apa rece si apa calda a obiectelor sanitare din saloanele si baile nou proiectate se va realiza din circuitele interioare existente in cladire, cu tevi din PPR. Dotarea cu obiecte sanitare se realizeaza conforn standardelor in vigoare. 

Canalizarea menajera se va racorda la reteaua de canalizare menajera existenta in zona.
D. INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE

Incalzirea spatiilor nou proiectate se va realiza din circuitul de incalzire al cladirii (alimentat de la centrala termica proprie), in saloane se vor monta radiaroare din tabla de otel iar in bai radiatoare tip portprosop corespunzator dimensionate pentru asigurarea temperaturii de 22grdC.

Reteaua de agent termic tur-retur se va realiza din teava PPR-Al, radiatoarele se prevad cu robineti cu cap termostatic

Concluziile evaluării impactului de mediu.
Nu este cazul.

4.2.Costurile estimative:

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 
Costurile estimative pentru realizarea lucrărilor de investitie propuse, sunt conform“Deviz general” – anexă la prezenta notă de prezentare.
Indicatori de eficienţă tehnico-economică.
4.3.Avize şi acorduri:
Conform Certificatului de Urbanism
5.Surse de finanţare:
Sursele de finanţare ale investiţiei  se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în :

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 240,00000 mii lei (cu TVA) , respectiv  52,23069 mii euro.


