MONITORIZARE TIP SCADA

STATIE SORTARE DESEURI

Cuprins:

Prezentare soft SCADA   ...............................................	2

Subsisteme ale sistemului SCADA ...............................................	2

Prezentarea si utilizarea softului ....................................................	3

Interfata program ...........................................................................	3

Utilizare program ...........................................................................	5

Benzi ..............................................................................................	6

Pornirea si oprirea benzilor ...........................................................	6

Stabilirea limitelor valorilor ..........................................................	7

Automemorarea valorilor ..............................................................	7

Erori ............................................................................................	7

Meniuri ..........................................................................................	8

Prezentare instalatie .......................................................................	9

Prezentare soft SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) este cel mai modern instrument utilizat pentru supravegherea proceselor industriale. Consta intr-un soft special instalat in calculator, care prin intermediul unor echipamente locale va aduce procesul tehnologic pe ecranul calculatorului.

Instalatia este destinata:

- masurarii parametrilor de lucru (tensiunea de retea, tensiunea de pe infasurarea motorului, curenti, viteza) a motoarelor benzilor transportoare ce intra in componenta liniei de sortare;

- inregistrarii istoricului acestor parametri, semnalizarii depasirii valorilor prescrise asigurand totodata protectia echipamentelor la iesirea din regimul normal de lucru. Supravegherea parametrilor se face local pe echipamentele de masura (indicatoare cu precizie si afisare digitala) si la distanta pe  un calculator tip PC dotat cu programul de monitorizare si inregistrare date.

Comunicatia intre aparatele de masura si calculatoare se face pe o retea de tip industrial RS485, protocolul de comunicatie ales fiind de tip modbus RTU.
Fiecare echipament poate lucra autonom ceea ce confera un grad mare de toleranta la defecte a instalatiei.

Sistemul de tip SCADA utilizat este format din urmatoarele subsisteme:

Interfata utilizator afisata pe un display operator wide cu diagonala de 23 inch prin intermediul careie se poate vizualiza si controla intreg procesul tehnologic.

Un sistem computerizat (PC compatibil x86) care culege datele din instalatie prin intermediul interfetelor seriale de comunicatie, le prelucreaza si le trimite display-ului, sau trimite comenzile date de operatorul uman catre sistem.

Unitatile de interfata (ETH) sunt conectate la echipamentele din proces, convertesc semnalele senzorilor in format digital, apoi le trimite prin intermediul retelei de comunicatie catre sistemul computerizat. Acesta le prelucreaza si le afiseaza pe display-ul operator.

Reteaua de comunicatie asigura legatura intre senzorii din teren (in cazul nostru convertizoarele de frecventa si contorul electronic si sistemul computerizat.

PC computer

UPS

DISPLAY

ATV

ATV

ATV

TEHNIMARKET

Schema de principiu a instalatiei

Prezentarea si utilizarea softului:

Interfata grafica

Apare pe display-ul PC-ului si reprezinta schema sinoptica a instalatiei. S-a urmarit realizarea unei imagini cat mai aproape de imaginea de ansamblu a instalatiei pentru o utilizare cat mai facila a softului. Afisarea parametrilor si comenzilor fiind cat mai sugestive, nu necesita in mod special personal specializat pentru lucrul cu programul.

Nota -   Exemplu de interfata grafica

1

Afisarea in timp real a parametrilor de pe banda respectiva;

Afisarea tensiunii de retea in volti (V)

Afisarea tensiunii pe motor in volti (V)

Afisarea curentului consumat de motorul benzii respective in amperi (A)

Viteza benzii in metri pe secunda (m/s)

Viteza setata de operator in metri pe secunda (m/s)

Dublu-click pentru a seta in mod direct viteza dorita.

Click pe sagetile sus si jos pentru a incrementa sau decrementa viteza cu 0,001 m/s. Sagetile permit un reglaj fin de viteza.

Comanda de oprire/pornire a benzii

Click pe imaginea rosie a motorului pentru a porni banda.

Click pe imaginea verde a motorului pentru a opri banda.

- Motor OPRIT

- Motor PORNIT

Limita superioara parametru

Click pentru stabilirea limitei superioare a parametrului de curent, tens. etc

Limita inferioara parametru

Click pentru stabilirea limitei inferioare a parametrului de curent, tens. etc

- Schema sinoptica poate  prezenta imaginea buncarului cu cele doua snecuri , a benzilor transportoare , a desfacatorului de saci , inclusiv cabina  de sortare si sistemul de a absorbtie praf , precum si stare functionare separator magnetic , presa , benzi incarcare presa , etc.

- Inregistrarea parametrilor benzilor;

- START – pornire monitorizare instalatie;

- STOP – oprire monitorizare instalatie;

- IESIRE – iesire program;

- Bara de stare. Se afiseaza erorile si mesajele de atentionare catre operator. Dublu-click pentru a se sterge ultima eroare sau atentionare afisata;

- Separator magnetic.

- Instalatie de aspiratie

Prezentare platforma programare

Datorita stabilitatii foarte mari in timp a sistemelor de operare de tip linux, solutia de fata foloseste ca platforma mediul de operare Linux. Platforma de programare este Gambas, framework-ul folosind componente Gtk si Qt.

Serverul de baze de date este de tip MySql, datele fiind memorate in trei tabele ale bazei de date dbSatuMare.

Parametrii stabiliti de operator se memoreaza in baza de date si se reactualizeaza automat la repornire astfel incat nu este necesara reparametrizarea softului SCADA la fiecare utilizare.

Utilizare program

Benzi

Dublu-click pe iconita programului pentru pornire. Apare schema sinoptica pe ecroan in mod full screen (ecran complet). Se observa ca parametrii de lucru stabiliti anterior s-au reincarcat automat, nemaifiind nevoie a fi introdusi de la tastatura. Butonul START este activ (poate fi apasat) fata de butonul STOP care este inactiv (nu poate fi apasat). Asta inseamna ca instalatia este oprita, deci poate fi pornita. Atata vreme cat butonul de START este activ, softul nu comunica cu instalatia si nu poate da comenzi.

Apasati butonul START si veti observa ca valorile pe cele trei benzi, vor incepe sa se schimbe, semn ca softul comunica. Acum puteti vizualiza si comanda cele trei benzi transportoare, inclusiv separator.

Priviti casutele cu galben pentru a vizualiza starea celor trei benzi, plus separator. Se pot intalni trei stari dupa cum urmeaza:

- BandaX RDY – nu este apasat butonul de start de pe tabloul electric al benzilor, sau s-a apasat ciuperca de avarie. In acest caz benzile sunt oprite. Nu pot fi pornite benzile;

- BandaX RUN – este apasat butonul de start de pe tabloul electric al benzilor, benzile putand fi pornite sau oprite dupa voia operatorului;

- BandaX NST – situatie speciala de avarie. Semnalizeaza intreruperea curentului in timpul functionarii benzilor. La revenirea tensiunii de retea, benzile nu vor reporni automat asigurand protectia personalului lucrator al statiei de sortare. Se apasa butonul de STOP, apoi cel de START de pe tabloul electric din camera de sortare. Astfel se reinitializeaza pornirea.

***Nota: X reprezinta numarul benzii transportoare

Daca in cele patru casute apare BandaX RUN insemna ca se pot da comenzi de pornire a benzilor.

Se stabileste viteza de lucru, daca nu a fost stabilita anterior, apoi se da click pe motoare functie de necesitate. Setarea vitezei se face fie cu dublu-click caz in care se scrie de la tastatura valoarea vitezei, apoi se apasa tasta enter pentru validare, fie cu sagetile, pentru incrementare sau decrementare cu 0,001. Se observa ca depasirea pragului prestabilit de minim si maxim se autocorecteaza. Nu poate fi setata o valoare mai mare decat viteza maxima a benzii respective, dar nici o valoare mai mica decat zero.

Orice modificare de viteza se memoreza automat in baza de date.

Pornirea si oprirea motoarelor aferente schemei sinoptice

Se da click pe imaginea motorului fiecarei benzi sau utilaj aflat pe schema sinoptica pentru a porni instalatia. La pornire, imaginile motoarelor devin verzi. Operatiunea de oprire implica aceeasi actiune, click pe motorul verde. Este recomandat ca pornirea si oprirea benzilor sa se faca in cascada, adica nu simultan. Astfel la pornire se recomanda pornirea in ordinea: banda(n), timp asteptare, banda(n-1), timp asteptare, banda(n-2).. etc, iar la oprire in ordinea: banda1, timp asteptare, banda2, timp asteptare, banda3..etc. Timpul de asteptare va fi stabilit de operator functie de materialul ce se afla pe banda.

Apasarea butonului STOP sau QUIT implica oprirea aproape simultana a benzilor. Nu se recomanda!

Stabilirea limitelor valorilor.

Pentru protectia instalatiei s-a prevazut atentionarea operatorului fata de depasirea limitelor de valori normale de functionare prin palpairea valorii afectate. Astfel operatorul isi va seta initial limitele normale de valori dupa care va urmari pe ecran daca acestea se afla sau nu in plaja normala. Depasirea peste valoarea nominala se afiseaza cu palpaire de coloare rosie, iar depasirea sub limita inferioara prestabilita se afiseaza cu palpaire de culoare albastra. (exemplu fictiv: pentru buna functionare a instalatiei, tensiunea retelei trebuie sa fie intre 360 V si 420V.  Se stabileste pragul maxim la 420 si cel minim la 360. Orice valoare masurata a retelei mai mica de 360 sau mai mare de 420 va fi semnalizata pe ecran operatorului. Acesta poate lua decizia de oprire a instalatiei pentru a nu forta echipamentele care nu lucreaza in regim nominal.)

Automemorarea valorilor

S-a stabilit ca din trei in trei minute sa se memoreze toate valorile afisate sau stabilite pentru benzi in baza de date dupa cum se arata in figura de mai jos. Valorile afisate sunt cele din ziua respectiva. Campul “Timp” afiseaza ora, minutul si secunda cand a fost memorata inregistrarea.

Erori

Erorile care apar in timpul functionarii pot fi vizualizate in bara de stare a programului. Se da dublu-click pe bara de stare pentru anulare afisare eroare. Daca eroarea reapara, inseamna ca nu s-a rezolvat problema respectiva.

In caz de eroare de comunicatie pe fiecare banda in parte se afiseaza valoarea negativa “-1”, pentru a fi cat mai sugestiv. Se va incerca verificarea cablurilor de comunicatie.

MENIURI

Start

Meniul Start cu submeniurile “Pornire instalatie”, “Oprire instalatie” si “Iesire din program” sunt echivalentul celor trei butoane START, STOP si QUIT explicate mai sus.

Despre..

Date de contact ale programatorului. Va rog sa sunati doar in cazul in care constatati erori ale softului, sau doriti imbunatatiri ulterioare (orice imbunatatire se plateste). Pentru lucru cu programul studiati documentatia de fata.

***Nota  Softul permite imbunatatiri ulterioare, raportarea marimilor memorate, control la distanta prin web sau gsm, vizualizarea la distanta prin web etc..

Sunt necesare insa intrunirea tuturor conditiilor tehnice pentru a se putea programa aceste facilitati.

In partea de sus este afisat un mic box cu cateva date despre soft, locatie,  executant si numar de telefon.

Prezentare instalatie

Sistemul computerizat este format din unitate centrala compatibila IBM-PC.

Display operator de tip Philips ( 23” 1920x1080).

Echipamente de control benzi tip ATV 71

Descriere sumara ATV 71

Alimentare: 200... 240 V / 380... 690 V trifazat, 50/60 Hz

- Reglarea vitezei prin control de flux vectorial in bucla inchisa sau deschisa

- Gama de viteza: de la 1 la 1.000 in mod bucla inchisa cu raspuns de la encoder, de la 1 la 100 in mod bucla deschisa

- Consola programare: grafica, buton navigare, taste de functii configurabile, meniu  "Start Simplu"...

- Protecta motorului si a variatorului

- "Power removal" de siguranta ATEX

- Peste 150 de functii disponibile: Regulator PID, control al franarii potrivit pentru aplicatiile de ridicat

- Filtre integrate EMC de clasa A

- Modbus si CANopen integrat

- Carduri de extindere intrare/iesire, card interfata pentru encoder

- Carduri de comunicatie: Fipio, Ethernet, Modbus Plus, Profibus DP, DeviceNet, Uni-Telway, INTERBUS

- Card programabil Controller Inside

Reteau de comunicatie este realizata din cablu ecranat tip SFTP pentru a asigura protectia la paraziti electromagnetici ce pot apare in timpul functionarii instalatiei.