CARTE TEHNICA

SISTEM VENTILATIE CU RECUPERAREA CALDURII

SI APORT AER PROASPAT

PROIECT MARAMURES

Cabina de sortare este echipata cu sistem de ventilare amplasat deasupra benzii, care distribuie aer curat incalzit, precum si cu instalatie de exhaustare a aerului viciat.

Un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură este o unitate de tratare a aerului special concepută pentru a împrospăta în permanenţă aerul din cabina,  asigurand atât ventilaţia aerului, filtrarea acestuia cu recuperare de căldură, cat si mentinerea unei temperaturi corespunzatoare.

Centrala de tratare aer cu recuperare montata in exteriorul cabinei de sortare deseuri are capacitatea maxima de 3000 m³/h. Numarul de schimburi de aer va fi de minim 10ori/ora. Sistemul de ventilatie poate mentine temperatura intre 18-240C.

Sectiunea de tratare aer cu recuperare - garanteaza schimburile necesare de aer si recupereaza un procent ridicat din energia existenta in aerul viciat. Caldura extrasa din aer este cedata prin intermediul schimbatorului, fluxului de aer extern mai rece care se incalzeste reducand saltul termic fata de temperatura interioara.

Cabina de sortare este dotata cu schimbatoare de caldura si ventilatoare. (ANEXA 1)

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ ÎN PLĂCI CU RECUPERARE “AER – AER”

Recuperarea căldurii se face printr-un schimbător de căldură. Acest schimbător de căldură încorporat în centrala de ventilaţie cu recuperare de căldură realizează schimbul termic între aerul evacuat din încăpere şi aerul proaspăt introdus. Aerul tratat de centrala de ventilaţie cu recuperare de căldură este distribuit în încăperi printr-un sistem de conducte circulare cu guri de refulare.

O reţea de conducte cu guri de aspiraţie, reduce în centrala de ventilaţie cu recuperare de căldura o parte din aerul din încăpere. Eficienţa termică a unui sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură este dată de diferenţa termică dintre aerul introdus din exterior şi cel eliminat din interior, umiditatea aerului evacuat, debitul de aer staţionar şi sistemul constructiv al schimbătorului de căldură. Sistemele de tratare a aerului cu recuperare de căldură asigură un raport corect între debitul de aer introdus şi aerul evacuat din exterior.

In furnitura instalatiei de ventilatie este inclusa o baterie electrica avand capacitatea de 9 kW pentru mentinerea temperaturii optime in timpul iernii.

Descriere

- Schimbătoarele de căldură au rolul de a recicla căldura sau răceala din aerul de evacuare sau gazul din sistemele de ventilaţie, de aer condiţionat, uscare sau tehnologice.

- Funcţionează cu aer şi gaz, la o temperatură cuprinsă între -40°C şi +90°C iar diferenţa maximă de presiune dintre doi curenţi este de 1000 Pa.

Schimbătoarele de căldură nu sunt potrivite pentru amestecuri agresive, inflamabile şi explozive.

Instalare

Schimbătoarele de căldură se încorporează în blocuri de ventilaţie şi unităţi de gestionare a aerului. De asemenea, este posibilă încorporarea separată într-un sistem de conducte de aer dreptunghiulare cu dimensiuni comune (B-40)/(H-40) sau încheiată în patru părţi cu flanşe din tablă metalică galvanizată.

Debitul de aer evacuat/introdus este variat continuu, in mod automat,  functie de gradul de poluare al aerului.

Sistemul este dotat cu un senzor electro-chimic pentru masurarea calitatii aerului controlat de microprocesor şi cu funcţie de auto-calibrare AERASGARD® KLQ.

Acesta se foloseşte pentru a determina calitatea aerului pe baza unui senzor mixt de gaz ⁄ senzor de COV (COV = compuşi organici volatili), evaluarea cantitativă a poluării aerului din cameră cu gaze contaminante (fum de ţigară, transpiraţie, aer expirat, vapori de solvent, emisii ale componentelor clădirii şi ale substanţelor de curăţare, etc) si comanda pentru ventilarea camerei.

DATE TEHNICE:

- Sursă de alimentare 24 V C.A. ⁄ C.A., consum de curent aprox. 70 mA la 24 V

- Senzor: senzor COV (oxid metalic), cu auto-calibrare automată

- Protecţie senzor: filtru de zgură, schimbabil, înşurubat, uşor de curăţat

- Domeniu de măsură: 0 …100% calitate aer; în funcţie de gazul de calibrare; comutare pe mai multe domenii (selectabilă cu ajutorul comutatoarelor DIP) sensibilitate COV scăzută, medie, mare

- Ieşire: 0 - 10 V (0 V = aer curat, 10 V = aer poluat) sau 4 … 20 mA (selectabil cu  jumper) sau cu contact de comutare fără potenţial (24 V),

- Precizie de măsură: ±20% din valoarea finală (în funcţie de gazul de calibrare)

- Temperatură ambiantă: 0 ...+ 50°C

- Detecţia gazelor: neselectivă

- Conexiune electrică: 0.14 - 1.5 mm2 prin bornele de pe placa de circuite

- Stabilitate pe termen lung: <10% pe an

- Timp de încălzire: 1 oră

- Timp de răspuns: < 60 s

- Incintă: plastic, material poliamidic, 30% întărit cu glob de sticlă, cu şuruburi cu blocare rapidă,  culoare alb pur (similar RAL 9010)

- Dimensiuni: 72 x 64 x 39.4 mm (KLQ fără ecran) 108 x 73.5 x 70 mm (KLQ - ecran)

- Tub de protecţie: metal,  16 mm, lungime nominală NL = 190 mm,

- Conexiune de proces: cu flanşă de montaj, din plastic (inclusă în furnitură), opţional,

oţel galvanizat

- Clasă de protecţie: III (conform standardului EN 60 730)

- Tip de protecţie: IP 65 (conform standardului EN 60 529)

- Standarde: conformitate CE, compatibilitate electromagnetic conform EN 61 326 + A1 + A2, directive EMC 2004 ⁄ 108 ⁄ EC

- Aportul de aer proaspat este filtrat cu o serie de filtre din clasa G4 conform EN 779:2012.

Funcţionarea unui sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură

Un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură asigură simultan şi necesităţile de ventilaţie cât şi pe cele de încălzire necesare.

În regim de iarnă aerul este încălzit înainte de introducerea sa în incintă la o temperatură mai mare decât temperatura ambiantă cu ajutorul unui schimbător de căldură (recuperator de căldură). În acest fel aerul introdus de sistemul de ventilaţie cu recuperare de căldura va contribui la acoperirea pierderilor de căldură ale incintei.

Extragerea aerului viciat de către acest sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură se face după ce acesta traversează încântă în scopul de a fi recirculat. Într-un recuperator de căldură (schimbător în plăci) se face schimbul energiei termice dintre aerul cald viciat, extras din interior către aerul rece filtrat, venit din exterior. În anotimpul cald un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură funcţionează în sens invers.

VENTILATOR gama ETALINE

Ventilatorul utilizat este din gama ETALINE care are la bază calitatea aerodinamicii sale.

Această serie reduce considerabil pierderile din instalaţie faţă de ventilatoarele centrifugale, datorită fluxului de aer axial. Controlul vitezei cu ajutorul convertizorului de frecvenţă.

Această funcţie de control este recomandată mai ales atunci când ventilatorul funcţionează frecvent cu sarcină parţială.

Principiul de proiectare al ventilatorului ETALINE asigură randamente mari chiar şi atunci când funcţionează cu sarcină parţială.

Rotor: ventilator diagonal cu aripioare de rotor curbate tridimensional şi un stator cu aripioare curbate tridimensional. Aceasta permite o eficienţă aerodinamică excelentă. Rotorul este echilibrat în două planuri (G6.3 DIN

ISO 1940).

Motor: motoare asincron trifazat, creat pentru funcţionare cu un convertizor de frecvenţă. Motorul este protejat în zona axului şi nu are nicio influenţă negativă asupra aerodinamicii. Un termostat încorporat protejează motorul împotriva suprasolicitării. În gama de accesorii avem disponibilă o serie corespunzătoare de convertitoare de frecvenţă

Carcasă: până la mărimea 200, carcasa este făcută din poliamidă; pentru mărimile 250 până la 355, carcasa este făcută din tablă de oţel galvanizată. Începând cu mărimea 400, carcasa este făcută din AlMg3.

Instalare: Instalare variabilă, în poziţie orizontală sau verticală. Instalare directă pe linie. Braţ de montaj integrat pentru instalarea facilă a ventilatorului.

Controlul vitezei cu ajutorul convertizorului de frecvenţă: Această funcţie de control este recomandată mai ales atunci când ventilatorul funcţionează frecvent cu sarcină parţială. Principiul de proiectare al ventilatorului ETALINE asigură randamente mari chiar şi atunci când funcţionează cu sarcină parţială.

Opţiune de economie de energie: eficienţa ridicată a ventilatorului ETALINE are la bază calitatea aerodinamicii sale. Această serie reduce considerabil pierderile din instalaţie faţă de ventilatoarele centrifugale, datorită fluxului de aer axial.

Flexibil şi compact: Eficienţa aerodinamică ridicată şi eficienţa ridicată a motorului au făcut posibilă crearea unui ventilator extrem de compact şi cu greutate optimizată

Sectiunea de tubulaturi si grile - tubulatura folosita este de tipul spiralat zincata adaptata la configuratia sistemului.

Respecta inalta clasa de etanseitate, clasa D (DIN EN 1507:2006).

Difuzoarele de aer model PKA sunt fabricate din aluminiu si sunt vopsite in camp electrostatic in culoarea alba. In interiorul cabinei de sortare printr-un numar de 8 grile pozitionate deasupra benzii transportoare. Grilele sunt prevazute cu damper si dispersoare pentru eliminarea totala a curentilor de aer ce pot afecta sanatatea personalului din incinta.

Dimensiuni

| PKA Ød mm | A mm | U * mm | Spaţiu liber A m2 | Greutate kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 235 | 200 | 0,018 | 1,10 |
| 160 200 | 295 395 | 260 360 | 0,023 0,03 | 1,80 2,80 |
| 250 | 495 | 460 | 0,043 | 4,20 |
| 315 | 595 | 560 | 0,057 | 5,70 |
| 400 | 595 | 560 | 0,075 | 5,70 |

* U x U = deschidere grătar tavan

Materiale şi finisaj

Material: oţel galvanizat

Vopsea standard: vopsea pulverulentă

Culoare standard: alb RAL 9010, gloss 30

Descriere

PKA este un difuzor pătrat cu platou perforat. PKA poate fi folosit atât pentru aerul proaspăt cât şi pentru aerul uzat. PKA este potrivit pentru alimentarea orizontală a aerului rece şi poate fi dotat cu diferite tipuri de accesorii pentru o funcţionare optimă. Instalarea unui difuzor PKA într-o cutie plenum de tip MBB poate ajuta la obţinerea unui flux de aer stabil către difuzor dar şi a posibilităţii de reglaj individual.

• potrivit atât pentru aerul proaspăt cât şi pentru aerul uzat

• potrivit pentru alimentarea orizontală a aerului rece

• opţiune de alimentare aer prin 1, 2 şi 3 căi

Întreţinere

Platoul poate fi îndepărtat pentru a permite curăţarea pieselor din interior sau pentru a obţine acces la conductă sau cutie. Părţile vizibile ale difuzorului pot fi şterse cu o cârpă umedă

Difuzor perforat PKA                                                        MBB – Cutie 'plenum'

Date tehnice

Capacitate

Debitul de aer qv [l/s] şi [m3/h], presiunea totală Δpt [Pa], aruncarea l0.2 [m] şi nivelul de putere sonoră LWA [dB(A)] pot fi văzute în diagrame.

Sistemul de aerare este prevăzut cu un ventilator racordat la o reţea de conducte din PEID amplasate direct pe suprafaţa betonată comandat  automata  functie  de  senzorii  montati in gramada  care dau  informatii  legate de  temperatura si continutul  de oxigen.

Evacuarea aerului viciat se va realiza folosind perechi de anemostate montate pe laturile exterioare ale incintei.

ANEXA 1

SISTEM DE VENTILATIE MODEL