
                                                                       Anexa la HCJ nr. 31 / 20 februarie 2023
Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect
”Modernizare  Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș”, din municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 1, județul Maramureș
Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

CLASA DE RISC SEISMIC:

Ţinând cont de rezultatele totale de încadrare în grade de conformitate (R1 III), grad de afectare structurală (R2 IV) şi de gradul de asigurare seismică (R3 IV) construcţia în ansamblul ei se consideră în clasa de risc seismic III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorului.
Date tehnice ale clădirii:

-
Fundații continue și izolate din beton sub elementele structurale;
-
Aria desfășurată a clădirii (Suprafața construită desfășurată): 1.808,69 mp; 

-
Elevații de beton armat cu diafragme la subsol;
-
Cadre de beton armat, combinate local cu pereți portanți din zidărie de cărămidă;
-
Planșee de beton armat la toate nivelurile;
-
Acoperiș de beton armat, pe zona înaltă a clădirii și acoperiș de tip șarpantă joasă din lemn, pe zonele Parter.
1. Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii

a) Izolare termică planşeu de b.a. sub pod

Se propune îmbunătățirea termoizolației planșeului de b.a peste ultimul nivel, prin montarea unui sistem de termoizolație din vată minerală bazaltică.

Se vor monta două straturi de termoizolație din vată minerală cu grosimea de 10 cm fiecare, montate întreșesut.

b) Îmbunătăţire izolaţie termică tâmplărie exterioară.

Se propune schimbarea în totalitate a tâmplăriei existente și montarea de tâmplărie eficientă energetic cu geam termoizolant triplu, tratat Low-E, cu 2 rânduri de etanşare, toc și cercevea cu 5-6 camere de atanșare.

Rezistenţa minimă a tâmplăriei exterioare va fi de 0,77(m2K)/W.

Pe conturul tâmplăriei exterioare se va realiza o căptuşire termoizolantă în grosime de cca. 3-5cm, realizată prin îndepărtarea tencuielii existente.

c) Izolare termică a plăcii peste subsol

Se propune aplicarea unui strat orizontal de termoizolaţie din polistiren expandat ignifugat grafitat cu grosimea de 10cm, cu densitatea minimă 15kg/mc.

Stratul de termoizolant va fi protejat de un strat de mortar de ciment slab armat.

d) Pentru zugrăvelile interioare, se vor utiliza vopsele permeabile la vaporii de apă.

2. Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii

a) Pentru acoperirea necesarului de căldură pentru încălzirea clădirii, se va monta un sistem cu pompă de căldură sol-apă.

b) Pentru reglarea corectă a temperaturii în diferitele spaţii cu funcţii şi ocupări diferite, se recomandă montarea robineţilor cu cap termostat pe racordul corpurilor de încălzire.

c) Montarea de perlatoare la robineţi pe circuitele de apă caldă de consum.

d) Montarea de becuri economice în locul celor cu incandescenţă sau fluorescente.

4. Măsuri generale de organizare

a) Informarea ocupanţilor despre economisirea energiei.

b) Respectarea temperaturilor prescrise în încăperi. Reducerea cu 10C a temperaturii medii pe ansamblul clădirii reprezintă o economie de energie de aprox 5,8%!

c) Deoarece prin montarea tâmplăriei performante energetic scade rata de ventilare a clădirii, pentru împrospătarea ritmică a aerului din clădire se recomandă aerisirea controlată a încăperilor, inclusiv în perioada rece a anului. Aerisirea se va face prin deschiderea completă a ferestrelor, de preferinţă a ferestrelor aflate pe faţadele opuse ale clădirii, cel puţin de 2 ori pe zi. În cazul în care această măsură nu asigură ventilarea suficientă, se pot studia alte posibilităţi de asigurare a confortului termic (montarea de fante higroreglabile în tocul ferestrelor, realizarea unui sistem complex de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, etc.).

d) Înţelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcţioneze atât în ansamblu cât şi la nivel de detaliu.

e) Desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică în cazul reabilitării energetice a clădirii.

f) Încurajarea ocupanţilor de a utiliza clădirea corect, fiind motivaţi pentru reducerea consumului de energie.

g) Înregistrarea regulată a consumului de energie.

h) Analiza facturilor de energie şi a contractelor de furnizare a energiei şi modificarea lor, dacă este cazul.

i) Asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate.

j) Asigurarea serviciilor de supraveghere, verificare şi mentenanţă pentru instalaţiile clădirii.

Scopul acestor interventii este:

- reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an);

- reducerea consumului de energie primară (kWh/m2 an); 

- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an);

- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an);
INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Str. Barbu Delavrancea, nr. 25/A, localitatea Baia Mare, judetul Maramures, sunt prezentați mai jos:
	Rezultate
	Valoare la  începutul implementării proiectului
	Valoare la  finalul implementării proiectului 

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
	517,51
	213,6

	Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an)
	529,50
	225,59

	Consumul de energie primară totală utilizând

surse convenționale (kWh/m2 an)
	626,24
	270,66

	Consumul de energie primară totală utilizând

surse regenerabile (kWh/m2 an)
	---
	---

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)
	107,62
	45,31


	Alti indicatori
	Valoare indicator

	Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)
	795.823,60

	Numărul de stații de încărcare rapidă (buc)
	0

	Valoarea stațiilor de încarcare rapidă (euro fără TVA)
	0

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)
	795.823,60

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)
	3.917.600,84


Nu se finanțează prin PNRR investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică proprie a clădirii.
